## Sheet2
菏泽职业学院配电室维修保养服务项目报价单
报价单位（盖章） | [6 empty] | 时间：2023年10月14日
序号 | 名称 | 维保项目 | 维保内容 | 所报品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 10KV 高压柜 （进出线柜） | 真空断路器 | 1. 绝缘电阻值 2. 交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口） 3. 导电回路电阻测量 |  | 台 | 10
2 |  | 继电保护 | 1. 开入量输入回路检查 2. 定值整定 3. 模数变换系数校验 4. 保护定值校验 5. 信号传动 6. 传动试验 |  | 台 | 10
3 |  | 避雷器/过电压保护器 | 1. 工频放电试验（BOD型过电压保护器做该试验） 2. 1mA直流参考电压实验（EAT型过电压保护器做该试验） 3. 绝缘电阻值 |  | 台 | 10
4 |  | 电流/电压互感器 | 1. 绕组绝缘电阻 2. 交流耐压试验 3. 绕组直流电阻 |  | 台 | 10
5 | 变压器 10/0.4 | 预防性试验 | 1. 绕组直流电阻测量 2. 绕组绝缘电阻吸收比 3. 交流耐压试验 4. 二次回路试验 5. 变比试验 |  | 台 | 6
6 | 低压配电柜 | 维保试验 | 1. 绕组绝缘电阻 2. 耐压试验 3.紧固螺丝 4.除尘 |  | 台 | 57
7 | 10KV电缆 | 预防性试验 | 1. 绕组绝缘电阻 2. 耐压试验 |  | 根 | 8
8 | 年度巡检 | 巡检服务 | 1. 带电检测巡检 2. 24小时抢修 |  | 次 | 12
总计（大写） | [5 empty] | 小写
报价人： | [5 empty] | 联系电话：
说明： 1、报价时间：2023年10月14日下午15:30
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）
3、报价单（包含附件）填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照、建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包3级及以上）、安全生产许可证、拟派人员高压电工作业证、低压电工作业证、同类项目业绩3份以彩色扫描件方式，于2023年10月14日下午15时30分定时发送至邮箱773003080@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
4、服务期限：合同签订之日起1年。
5、服务内容：详见附件《菏泽职业学院配电室维修保养服务方案》
6、付款方式：维护保养完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的100%。
7、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
8、报价单位竞价成功后按采购方要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。